硅莱干燥器工作原理及技术解读：

工作原理简要说明：空气经消音过滤器（过滤精度0.01微米）过滤后进入压缩机内，并从压缩机出气口方向压出，此时出来的空气温度较高，需接入冷凝器冷却，冷却后的空气再进入吸附式干燥塔中进行干燥过滤，经干燥塔过滤后的气体颗粒精度为0.001微米，然后过滤后的空气通过管路进入经过除菌喷涂处理的储气罐内存储备用。

吸附式干燥器使用说明：

正确使用吸附干燥器是获得所需露点压缩空气、节约再生能耗及延长设备使用寿命的重要前提。 
吸附干燥器很少单独使用，几乎在所有气动管网中干燥器都是与过滤器和冷凝器配合使用的。这既是为了满足空气质量的需要，也是吸附干燥器本身正常工作的要求。

在吸附干燥器进气口前设置过滤器，它的作用是： 除水除颗粒。吸附剂只对气态水分（水蒸气）有吸附作用，液态水的沾染和浸泡会使吸附作用很快减弱乃至永久消失。所以前置过滤器的设备非常必要，其精度一般在0.1~0.01间选取。 
额定使用条件 
在额定流量下，进气温度和压力对干燥器使用效果影响很大。 
过高的进气温度不仅使空气中饱和含水量增加而且导致吸附剂吸附能力降低。按标准，进入吸附干燥器的空气温度应在38℃（40℃）以下，鉴于现有空压机的排气温度较难达到之一标准（特别在高温季节或通风条件不好的情况下），在干燥器前设置冷凝器是必要的。 
空气压力过低给干燥器造成的负面影响体现在两个方面。一方面低压空气的饱和含水量比高压时多，使干燥器工作负荷增加；另一方面由于密度降低，压缩空气通过吸附床时的质量流速增大，这等于减少了压缩空气与吸附剂之间的接触时间，从而导致成品气露点上升。 
正确对待再生能耗 
吸附干燥器本身是耗能设备，而且几乎全部能耗都用在再生阶段。通过对设备的“能量衡算”，不仅可将再生过程中能量的“收支项目”逐一列出，而且可以将其量化到足够精确的程度。实际上运行条件一经确定，各类吸附干燥器所需的再生能耗也就基本确定了。

另一方面，使用吸附干燥器的目的是为了获得低露点压缩空气，成品气露点越低，所要付出的能耗代价也越高。从这个意义上讲，在选型时就要排除“露点越低越好”的观点，用吸附干燥器既然有其必需使用的理由，那么使用过程中要付出一定的能耗代价是应当预期到的。忽视干燥器正常工作的实际需要而“刻意节能”实在是一种得不偿失之举，所产生的后果不仅是得不到所需露点的压缩空气，而且“再生能耗不足”给设备正常运行带来的负面影响更是多方面的。 
运行条件对吸附干燥器的再生耗能是有极大关系。无热再生干燥器由于运行制度比较稳定，所以其再生能耗也比较稳定。而在使用微热干燥器这类设备时，应对其运行参数一一了解清楚，吸附时间、加热时间、冷却时间、加热其功率及加热温度和尾气温度参数对再生气耗量有明显的影响。在程序控制器设备和调整时，要兼顾各参数之间的相应关系，以获得最佳工作效果。 
环境影响 
吸附干燥器受环境的影响主要表现在环境温度上： 
1、环境温度对高会降低吸附剂的吸附效率。在一定范围内吸附剂温度越低，吸附能力就越强，当环境温度升高时，吸附剂的吸水能力 降低。另外，吸附过程是放热反应，吸附时间越长，吸附床的温升越高。这对充填量富裕的无热再生干燥器可能不起什么影响，但对微热再生这类干燥器来讲就有比较明显的副作用。 
2、吸附剂除了能吸附水蒸汽外，对其它气体介质也具有一定的吸附能力，特别是分子筛对二氧化碳和其他一些有机气体的吸附量是不能忽视的。当空压机吸气环境中含有其它气体成分时，应注意其累积效应对吸附剂吸附量的影响。